CF6G—3型可控硅控制器

技 术 说 明 书

沈阳信达电力电子有限公司

目     录

1 概述 ……………………………………………………………………………2

2 技术参数 ………………………………………………………………………2

3 工作原理 ………………………………………………………………………2

4 结构特征和安装 ………………………………………………………………3

5 使用方法 ………………………………………………………………………3

附图

1 电原理图 ………………………………………………………………………5

2 CF6G-3L（M）外型及安装示意图 ……………………………………………6

3 CF6G-3H 外型及安装示意图 …………………………………………………7

4 可控硅反并联交流开关电路接线示意图 ……………………………………8

附表

U3TTJ系列可控硅模块功率组件 ………………………………………………9

1  概述

1.1 适用范围

本控制器为三相交流无触点开关的可控硅触发控制器。适用于各种三相交流无触点开关电路,特别适合并联补偿电容器的三相交流无触点开关装置。

1.2 产品特点

·高可靠的可控硅电压过零触发，三相独立控制，脉冲变压器输出，触发功率大。

·有自同步功能，免去传统可控硅电路认定同步和相序的麻烦，使用与调试方便。

·一体化结构，接线简单，互换性好。

·工作可靠,有非常强的抗干扰能力，适用性强。

2  技术参数

2.1 触发输出：六路宽脉冲列触发，脉冲变压器输出。

触发电流峰值≥800mA

触发电压峰值≥6V

2.2 输入控制信号：A、B、C三路分别独立控制，直流控制电压输入5-24V(最小电流1mA)或继电器接点输入等开关控制。

2.3 适用电压: 三相AC

CF6B-3L　400V

CF6B-3M　600V

CF6B-3H　1500V

2.4 使用环境：环境温度 -25—+40℃

相对湿度≤85%

无导电尘埃和腐蚀性气体

2.5 工作电源：220V±10%   50HZ

2.6 消耗功率：≤10W

2.7 外形尺寸：CF6G-3L  167×192×60mm 详见附图2

CF6G-3M  167×192×60mm 详见附图2

CF6B-3H  175×202×60mm 详见附图3

2.8 重    量：1.2Kg

3  工作原理

本控制器发出触发脉冲必须同时具备两个条件，分别是：控制输入有效和可控硅两端电压为零，两个条件缺其中任何一个都不能输出触发脉冲。控制信号有效的首个周波检测过零，过零条件满足即输出触发脉冲，在以后的控制信号有效的时间段内不再检测，而是持续输出触发脉冲。

本控制器1＃、2＃端子连接220V工作电源，8＃端子输出+15V，为外接控制提供电源，9＃、10＃、11＃端子分别是三相控制输入端子，高电平有效，12＃端子是公共端子。

13＃－24＃是触发脉冲输出端子，标记Ｇ的端子为“＋”；标记Ｋ的端子为“－” 。

控制器的面板上有六路脉冲输出指示灯、电源指示灯、控制指示灯。六路脉冲指示灯与触发脉冲输出同步指示，脉冲输出时指示灯亮；上电工作时电源指示灯亮。

4  结构特征和安装

本控制器为单板结构并配有半封闭式机壳，内部装有电源变压器和脉冲变压器，接线端子分装在两端，面板上有指示工作状态的指示灯。本控制器可垂直或水平安装在电控柜内。

5  使用方法

5.1 接线：参照接线表和附图3接线。

如果采用开关控制，9＃、10＃、11＃分别对应8＃连接，12＃悬空。如果采用外部高电平信号控制，9＃、10＃、11＃分别对应12＃加5-24V直流电压，8#悬空。13＃-24＃分别接各臂可控硅的G、K极，注意：控制器A＋的G、K对应主电路A+臂可控硅的G、K，以此类推，不能接错。

为防止干扰，给定控制线、交流电源线最好分别走线，并尽可能短捷。如果不便分开走线,则给定控制线使用绞合屏蔽线。

接  线  表

| 端子号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作用 | 220V交流工作电源 | 空 | 控 制 电 源 | c 相 | b 相 | a 相 | 公 共 端 |
|  |  |  |  | 输入控制 |  |
| 选用 导线 | φ1多股导线 | 空 | 屏蔽导线 |

| 端子号 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作用 | 触发脉冲输出 |
| 选用 导线 | φ1多股导线;双线绞合 |

5.2 试验与调试

通电前检查接线，并用万用表检查电源线间及与其它控制线间绝缘，确保一切正确无误。

脱开负载，接一阻性试验负载，尤其用在负载是电容器或电动机之类的电路中时，务必脱开。用白炽灯或电炉接成与工作电压相适应的连接型式做试验负载，实验无误后再恢复实际负载。

U3TTJ系列可控硅模块功率组件

| 型 号 | 电路类型 | 图 片 | 额定 电流 | 外形尺寸 （mm） | 重 量 (Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U3TTJ20 | 三相可控硅反并联式交流调压电路 |  | 20A | 150×100×110 | 1.5 |
| U3TTJ40 |  |  | 40A | 150×150×110 | 1.8 |
| U3TTJ80 |  |  | 80A | 162×178×174 | 2.6 |
| U3TTJ130 |  |  | 130A | 162×178×174 | 2.6 |
| U3TTJ250 |  |  | 250A | 286×180×178 | 5.6 |
| U3TTJ350 |  |  | 350A | 402×196×206 | 10.0 |
| U3TTJ500 |  |  | 500A | 452×216×220 | 14.0 |
| U3TTJ750 |  |  | 750A | 492×260×236 | 22.0 |

# Text boxes

额定电流

额定电流

额定电流

附表