1 概述							2 技术参数

3 命名法						4 外型尺寸图

5典型应用图例

1  概述

CFHV晶闸管阀触发控制器采用晶闸管端电压过零触发方式，专用于晶闸管阀开关电路的触发控制，特别适合用于3—12KV系统 TSC投切电容器的无触点开关，用于快速频繁投切补偿电容器。具有如下特点：

- 在线测试阀组的静态参数，监视阀组开通关断的动态过程，确保多个晶闸管串联的可靠性。

- 阀组和控制单元之间通过光纤隔离通讯，电磁隔离触发。

- 电容电压和电网电压相等时阀组两端电压为零，阀组两端零电压触发，负载电流过零时关断。确保阀组导通和关断时没有冲击电流。

- RS485串行通讯接口，MODBUS  RTU通讯协议。可以广泛地与各种工控软件进行通讯。

- 具备低压模拟试验调试方式，方便调试。

- 中文显示界面，液晶屏或触摸屏。

2  技术参数

2.1 输入

工作电源：AC 185V～220V/50-60HZ/5A或者DC 200V～300V

通断控制：光耦隔离，高电平DC12V触发输出，低电平不触发。

2.2 输出

触发能力：每个支路最多80只晶闸管（40个正反并联单元串联）。

触发电流：恒流触发，每支晶闸管触发电流分散性不大于10%。

输出继电器：3只继电器输出，触点负荷 AC250V 1A

2.3 响应特性

控制接通延迟时间：不大于10ms。

断开延时：不大于10ms。

断开后再次接通间隔：0.6s

2.4 隔离特性（触发控制器与其它控制电路接口）

通断控制：DC1500V

串行通讯：DC500V

2.5 绝缘（触发控制器与高压电路间）

取决于触发脉冲穿心电缆的绝缘，当采用10KV电缆时触发脉冲与被触发

的晶闸管间：75KV.

2.6 高压电路采样

电流：低压电流互感器AC100mA，测量负载电阻30Ω

电压：电阻分压，采样电阻100Ω

温度：PT100铂电阻

2.7适应性

频率：允许晶闸管开关工作在小于1kHZ以下的电路中。

抗干扰：配合合理布线后的抗干扰等级优于3级。

环境：相对湿度<85%

环境温度：-25～60C°

2.8 冷却方式

触发控制器自然冷却

2.9 显示与设置：

显示实时运行参数，包括各相电压、电流、温度。

显示内部电路状态和参数。

显示报警与保护。

显示参数校准，通讯参数设置，保护参数设置及复位。

2.10 保护与报警

过流：主电路电流超过此值报警并保护。状态保持，手动复位。

过压：主电路过压。状态保持，手动复位。

超温：晶闸管散热器超温。状态不保持，条件满足自动解除。

欠压：主电路欠压。状态不保持，条件满足自动解除。

缺相：主电路缺相。状态不保持，条件满足自动解除。

故障：触发控制器内部电路异常，状态保持，不可复位。

不平衡：某相阀组导通或者关断异常。状态保持，手动复位。

继电器1：发生过压、故障、不平衡、过流时继电器1闭合，保护状态保持，必须在液晶面板人工清除才能解除保护状态。

继电器2：任何一项报警发生都引起继电器2闭合。

继电器3：允许投切继电器，继电器闭合允许电容器投入运行。

发生报警或者保护时，如果阀组在断态则禁止触发。如果阀组在通态则停止触发。

2.11 外形

控制器外形：370×350×60mm

液晶面板开口尺寸：165×78mm

脉冲变送模块：85×60×35mm

高压采集模块：130×110×40mm

3 命名法

例如：CFHV-10/10  10个可控硅反并联单元串联，用于10KV系统。

4 外型尺寸图

显示屏外型及安装尺寸		面板开口尺寸：	165×79

触发控制器外型及安装尺寸

高压采集模块外型及安装尺寸

脉冲变送器外型及安装尺寸（取能互感器的外型和安装尺寸）

5典型应用图例

# Text boxes

## CFHV型可控硅控制器