U3系列可控硅模块功率组件

技 术 说 明 书

沈阳信达电力电子有限公司

目    录

1 概述  …………………………………………………………………………2

2 型号和命名方法   ……………………………………………………………2

3 技术参数  ……………………………………………………………………2

4 结构特征   ……………………………………………………………………3

5  安装和接线  …………………………………………………………………3

附图1 外形及安装示意图 ……………………………………………………5

附图2 桥式整流电路接线示意图 ……………………………………………6

附图3 交流调压电路接线示意图 ……………………………………………7

1  概述

U3系列可控硅模块功率组件是将可控硅模块、散热器、风机和风道组装为一体，完成三相可控硅整流或交流调压功能。具有体积小、重量轻、寿命长、噪音小、安装使用方便，工作可靠等优点。大大方便了可控整流或交流调压装置的生产。

2 型号和命名方法

其中

模块型式：TT-两只可控硅组成

TD-一只可控硅和一只整流管组成

组件功能：Q-桥式整流

J-交流调压

- 技术参数

3.1  可控硅模块阻断电压：1200V；1600V；1800V

3.2  散热器表面温度（测试条件：施加额定电流，环境温度25℃）：≤65℃

3.3  散热器表面过热检测元件动作温度：65℃（常开触点）。

3.4  冷却方式：额定电流≤40A为自冷，额定电流＞40A为风冷。

3.5  工作环境

环境温度：-35 — +40℃

相对湿度：＜85%

3.6  额定电流、外形尺寸及重量见下表(参见附图1)

| 型号 | 功能 | 额定电流 （A） | 外型尺寸 L×B×H(mm) | 重量 (kg) | 安装尺寸 M×N(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U3TTQ40 | 全控桥 式整流 | 40 | 150×150×110 | 1.8 | 133×120 |
| U3TTQ80 |  | 80 | 162×178×174 | 2.6 | 146×100 |
| U3TTQ130 |  | 130 | 162×178×174 | 2.6 | 146×100 |
| U3TTQ250 |  | 250 | 286×180×178 | 5.6 | 272×100 |
| U3TTQ350 |  | 350 | 402×196×206 | 10 | 388×120 |
| U3TTQ500 |  | 500 | 452×216×220 | 14 | 437×140 |
| U3TTQ750 |  | 750 | 492×260×236 | 22 | 477×191 |
| U3TTJ40 | 三相交 流调压 | 40 | 150×150×110 | 1.8 | 133×120 |
| U3TTJ80 |  | 80 | 162×178×174 | 2.6 | 146×100 |
| U3TTJ130 |  | 130 | 162×178×174 | 2.6 | 146×100 |
| U3TTJ250 |  | 250 | 286×180×178 | 5.6 | 272×100 |
| U3TTJ350 |  | 350 | 402×196×206 | 10 | 388×120 |
| U3TTJ500 |  | 500 | 452×216×220 | 14 | 437×140 |
| U3TTJ750 |  | 750 | 492×260×236 | 22 | 477×191 |

- 结构特征

本组件采用新式散热器，用喷塑板围成散热风道，采用1～3个进口轴承风机引风（自冷式无风机）。

模块装于散热器表面，模块与散热器间涂有导热硅脂，进一步减小热阻。散热器表面安装过热检测元件，以监控表面温度，超温时给出报警信号。外形和安装示意图见附图1。

5  安装和接线

5.1 安装和连接RC4020型阻容吸收元件

阻容元件是可控硅模块功率组件的配套产品（该元件根据用户需要另行购买），用配套螺丝固定在可控硅模块功率组件的侧面。接线参照附图2、附图3。其中桥式整流电路配6只，交流调压电路配3只。

5.2 导电排的连接

导电排是可控硅模块功率组件的配套产品（该元件根据用户需要另行购买），桥式整流组件用二只长导电片分别短接共阳极和共阴极（参见附图2）；交流调压组件用三只短导电片分别短接每只模块的阴阳极（参见附图3）。

5.3 温度检测元件的使用

该元件出厂时安装在散热器表面，当达到报警温度时（65℃），其内部触点闭合，可用于变流装置主电路的切断控制和声光报警。

5.4 可控硅模块功率组件的安装

本组件推荐风机朝上垂直安装在装置中，以便散热。强烈建议装置外壳要安装风扇，以便与外界通风。

组件风扇电源为交流220V。

组件中模块电极与散热器是绝缘的，散热器应做好接地，以保障人身及设备安全。

5.5 可控硅模块功率组件与信达触发板的连接

5.5.1 ABC端子的连接

U3系列可控硅模块功率组件的A、B、C接线端不仅与AC 380V电流排连接，还要与CF系列可控硅控制器的A、B、C端子对应连接。

5.5.2 GK控制端子的连接

U3系列可控硅模块功率组件各模块的控制端子与信达CF系列可控硅控制器的脉冲输出端子标志完全对应，可一一用导线连接。如连线较长，每一对G、K连线应双线绞合，以提高抗干扰能力。（参见附图2、附图3和相应的信达可控硅控制器技术说明书）。

# Text boxes

U

组件功能

可控硅模块功率组件

组成模块数量

模块型式

额定电流 单位A

3位数字

字母

2个字母

数字